招标编号：PZH-JS-QT-256

金沙水电站安全设施整改项目

招标文件

招标人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

2022年5月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	4

第三章 评标办法	23

第四章 合同条款及格式	27

第五章 工程量清单	40

第六章 技术标准和要求	47

第七章 投标文件格式	57

- 招标公告

金沙水电站安全设施整改项目招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目金沙水电站安全设施整改项目业主为四川省能投攀枝花水电开发有限公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%，招标人为四川省能投攀枝花水电开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，是金沙江攀枝花河段水电规划的梯级水电站之一。电站坝址位于攀枝花市中心城区，上距观音岩水电站坝址28.9km，下距银江水电站坝址约21km。坝址左岸为攀枝花市西区，城市路（苏铁东路）可直达坝区，右岸为攀枝花市仁和区。

电站正常蓄水位1022.0m，死水位1020.0m，水库总库容为1.08亿m³，正常蓄水位库容0.85亿m³，其中调节库容0.112亿m³，具有日调节性能；电站装机容量4×140MW，多年平均发电量为21.77亿kW•h。金沙水电站目前机组已投产发电。

2.2招标范围：金沙江金沙水电站安全设施整改项目。

本项目为满足攀枝花公司精品工程要求，实现达标投产标准，提高企业文化宣传力度，增强视线感官度和作业人员舒适度，方便电厂生产人员后续对设备的巡查、维护和检修，减少安全隐患，故需对电站部分附属设备进行安全整改，使设备及场地符合安全及环保要求。

2.3服务期限：合同签订之日起60个日历日内完成。

## 3. 投标人资格要求

本次招标要求投标人须具备以下资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力：

（1）投标人应在国内取得工商行政登记，具有独立法人资格；

（2）投标人应具有电力工程施工总承包三级及以上资质或水利水电机电安装工程二级及以上或防腐保温工程专业承包二级及以上资质；承包人应具有有效的安全生产许可证；

（3）2019年1月1日至投标截止日期间，投标人具有2项及以上水电站机电设备维护检修或机电设备防腐保温业绩，并提供中标通知书或合同关键页扫描件（时间以合同签订日期为准）等证明材料。

（4）项目负责人具有工程师或技师以上职称和对应社保证明（3个月以上），且具有3项及以上大坝安全信息化项目的从业经历。

## 4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年 6 月 7 日（北京时间，下同），在四川省能投攀枝花水电开发有限公司官网（http://pzh.scnyw.com//）下载招标文件。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年 6 月 27 日 10 时，地点为四川省攀枝花市西区建福巷88号4楼407室。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在四川省能投攀枝花水电开发有限公司官网（http://pzh.scnyw.com//）（发布公告的媒介名称）上发布。

## 7. 联系方式

招 标 人：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

地    址：四川省攀枝花市西区建福巷88号

联 系 人：李先生

电    话：0812-3151223

2022年 6 月 7 日

四川省能投攀枝花水电开发有限公司

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司 地址：四川省攀枝花市西区建福巷88号 联系人：李先生 电话：0812-3151223 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 金沙水电站安全设施整改项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 攀枝花市西区金沙水电站 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 资金已到位 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 金沙水电站安全设施整改项目 |
| 1.3.2 | 计划服务期限 | 合同签订之日起60个日历日内完成 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 资质条件：（1）投标人应在国内取得工商行政登记，具有独立法人资格；（2）2019年1月1日至投标截止日期间，投标人具有2项及以上水电站机电设备维护检修或机电设备防腐保温业绩。（提供中标通知书或合同关键页扫描件（时间以合同签订日期为准）等证明材料。 项目经理（建造师，下同）资格：项目负责人具有工程师或技师以上职称和对应社保证明（3个月以上），且具有3项及以上大坝安全信息化项目的从业经历。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | R不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | R不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | / |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | / |
| 1.11 | 偏离 | R不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 补遗、澄清、修改通知书（如有时） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：投标截止时间10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022 年 6 月 27 日 10 时 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日起计算） |
| 3.4.1 | 投标保证金 | R不要求递交投标保证金 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年—2020年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2019年1月1日至投标截止时间 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章（鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）要求法定代表人或其委托代理人签字的地方，法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 | 正本壹份，副本伍份，电子文档贰份（电子文档应包含一份PDF版与一份word版，全用U盘拷贝）； 投标文件副本由其正本复制（复印）而成（包括证明文件）。当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：四川省能投攀枝花水电开发有限公司 金沙水电站安全设施整改项目投标文件 在 2022 年 6 月 27 日 10 时前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 攀枝花市西区建福巷88号4楼407室 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | R否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：川省能投攀枝花水电开发有限公司 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | R否，推荐的中标候选人数： |
| 7.2 | 投标保证金 | 本项目不设投标保证金 |
| 7.4.1 | 招标控制价 | 860000.00元 |
| 7.4.2 | 履约保函 | 不提供 |

### 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标所叙述的项目招标。

### 2. 有关定义

2.1 本次招标的招标人是四川省能投攀枝花水电开发有限公司。

2.2“招标人”系指“招标单位”和“招标承办单位”的统称。

2.3“投标人”系指购买了招标文件拟参加招标和向招标人提供相应服务的法人企业或其它组织。

### 合格的投标人

3.1投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

（7）具有本招标文件对投标人所规定的资质条件；

3.2投标人必须是已在中国境内依法登记注册的独立法人，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次招标的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力。否则，招标人及评审委员会有权拒绝其本次报价。

3.3依法注册的投标人其注册资金应足以保证本项目实施过程中的风险承担和赔付能力。

### 招标费用

4.1投标人参加招标的有关一切费用由投标人自行承担。

### 招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务、设备及报价等要求、招标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告

（2）投标人须知及前附表

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）招标人要求

（6）投标文件格式

5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

### 6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在招标截止时间前，招标人无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

### 7. 答疑会

### 7.1本项目不召开答疑会。

### 投标文件的语言

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关招标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

### 9. 计量单位

9.1除技术规格及要求中另有规定外，本招标项目的招标均采用国家法定的计量单位。

### 招标货币

10.1本次招标项目的招标均以人民币报价。

### 11. 联合招标

11.1不接受联合体参与投标。

### 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

### 13. 投标文件的组成

13.1投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

（1）投标申请函、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书

（2）报价表

（3）资格审查资料

（4）近3年（2018年～2020年）经审计的财务报表

（5）近3年（2019年1月1日至投标截止时间）以来承担同类项目业绩一览表

（6）项目管理机构组成表

（7）拟派主要人员情况表

（8）实施方案

（9）其他资料

### 14. 投标文件格式

14.1投标人应严格按照招标文件第六章“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 投标保证金

15.1 本项目不需要投标保证金。

### 16. 投标有效期

16.1 投标有效期见投标须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标申请，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。

### 17. 投标文件的印制和签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖鲜章。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。

17.5 投标文件统一用A4幅面纸印制。

### 18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明招标项目名称、投标人名称、项目名称、投标日期。

18.2 投标文件正本、所有副本应分别封装于密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”字样，并注明招标项目名称、投标人名称、项目名称。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，密封袋上注明投标人名称、项目名称、及招标日期，并加盖密封章(投标人公章)。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

### 19. 投标文件的递交

19.1 投标人应在招标文件规定的时间和地点递交投标文件；

19.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

### 20. 招标流程

20.1 招标按招标文件规定的时间和地点进行。投标人须有法人或法人授权代表参加并签到，并对所递交的投标文件进行密封性检查和签字确认。

20.2 评审委员会对投标人提交的投标文件进行形式评审、资格评审；

20.3 评审委员会按照投标人综合得分最高的原则，推荐中标候选人。

20.4 招标人按照评审委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。

### 21. 投标文件的修改

21.1 投标人在招标过程中所签署的书面的澄清或者说明、经投标人确认的修正后报价均为投标文件的组成部分。

### 22. 定标原则

根据评审委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

### 23. 定标程序

23.1 评审委员会将评审情况写出书面报告，推荐中标候选人，并标明排列顺序。

23.2 招标人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序依据第三章评标办法再确定最终实际中标人。

23.3 招标人将中标结果通知参加投标的所有投标人。招标人不解释中标或落选原因，不退回投标文件和其他投标申请资料。

### 24. 中标通知书

24.1 中标通知书为签订合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

24.3 中标人的投标文件本应作为无效招标处理或者有法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书(中标人也应当缴回)，依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。

### 25. 签订合同

25.1 中标人在收到招标人发出的中标通知书后，应自中标通知书发出之日起30日内与招标人签订合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

25.2 招标人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

25.3 中标人因不可抗力原因不能履行合同或放弃中标的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订合同，以此类推。

### 26. 履行合同

26.1 中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

26.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行处理。

### 27. 废标的情形

招标中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的报价超过了招标控制价的；

（3）因重大变故，招标任务取消的；

（4）其他未实质性响应招标文件的。

### 28. 投标人不得具有的情形

投标人参加招标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标人、其他投标人恶意串通；

（4）向招标人、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标人资格或中标资格将被取消。

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）业绩要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。但如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）已标价工程量清单；

（4）工作方案；

（5）项目管理机构；

（6）资格审查资料；

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的或者事先经过招标人认可的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

### 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人应予拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.4 履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10．电子招标投标

## 采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表

（项目名称）开标记录表

开标时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标人编制的标底/最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表：                    记录人：                    监标人：

年      月       日

## 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于                   （投标日期）所递交的                   （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                   元。

工期：          日历天。

工程质量：符合                      标准。

项目经理：              （姓名）。

请你方在接到本通知书后的       日内到                      （指定地点）与我方签订承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.4款规定向我方提交履约担保。

随附的澄清、说明、补正事项纪要，是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：              （盖单位章）

法定代表人：            （签字）

年        月        日

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审方法 | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 签字、盖章 | 符合招标文件“投标人须知”相关规定 |  |
|  |  | 副本份数 | 符合招标文件“投标人须知”相关规定 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件“投标文件格式”相关规定 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
| 3.1.2 | 资格评审 | 营业执照 | 符合招标文件“投标人须知”相关规定 |  |
|  |  | 资质等级 | 符合招标文件“投标人资格条件”相关规定 |  |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合招标文件“投标人资格条件”相关规定 |  |
|  |  | 主要人员 | 符合招标文件“投标人资格条件”相关规定 |  |
| 3.1.3 | 详细评审 | 评分权重构成（100%） | 商务评分： 10% 技术评分： 30% 报价评分： 60% |  |
|  |  | 评标价基准值计算方法 | 评标价基准值按照以下方法确定： - 以所有通过初步评审的投标人评标价算数平均值×0.97作为本次评审的评标价基准值（B值）。 |  |
|  |  | 偏差计算公式 | 偏差率（Di）=100%✖（投标人评标价-评标价基准值）/评标价基准值 |  |
| 3.1.3（1） | 商务评分 （10%） | 企业业绩 | 投标人近2年每承担过一项同类工程得5分；本项最多得10分（业绩以合同（协议书）为准） | 10% |
| 3.1.3（2） | 技术评分 （30%） | 技术方案 | 技术方案编制思路清晰，选择运维模式切合本项目实际，编制原则、依据、内容齐全完整，对项目难点和重点认识准确，并有合理的应对措施。根据内容的完整性、合理性等内容酌情扣分。 | 20% |
|  |  | 安全保障措施、文明施工措施 | 按照招标文件工作内容和组织机构，制定有切实可行的安全文明生产管理制度（办法）、作业安全风险管控措施、环境保护管控措施得满分，否则酌情扣分。 | 10% |
| 3.1.3（3） | 报价评分 （60%） | 报价得分 | 各投标报价偏差率（Di）每增加1%，扣1分（不足1%按直线插入法计算）； 各投标报价偏差率（Di）每减少 1%，扣1分（不足1%按直线插入法计算） | 60% |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.4项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项、第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第3.1.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.1.3（1）目规定的评审因素和分值计算出商务评审得分A；

（2）按本章第3.1.3（2）目规定的评审因素和分值计算出技术评审得分B；

（3）按本章第3.1.3（3）目规定的评审因素和分值计算出报价评审得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章	合同条款及格式

金沙水电站安全设施整改项目

### 合同编号：PZH-JS-QT-256

#### 甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

#### 乙方：

2022 年 5 月

第一章 合同协议书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关的法律规定，结合项目具体情况，双方本着自愿平等、互利和诚实信用的原则，甲方委托乙方承建金沙江金沙水电站安全设施整改项目工作。经充分协商一致，订立本服务合同，并由双方共同遵守。

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及附录；

（4）合同条款；（即招标文件第四章）

（5）合同技术标准和要求；（即招标文件第六章）

（6）合同附件；

附件一：廉洁协议书

附件二：安全生产协议书

附件三：工程量清单。

（7）其他合同文件

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

- 工期

本合同工期为：合同签订之日起60个日历日内完成。

- 签约合同价

本合同总价（含税）为人民币           元（大写：       ）。其中不含税价格为人民币           元，税费为人民币           元。本合同约定价格为含税价格，不含税价格部分不因市场价格变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以开具发票的时间为准。

- 本合同协议书经双方法定代表人或其授权委托代理人签字并盖单位印章后生效。

- 本合同一式八份。其中正本二份，双方各执一份；副本六份，甲方执五份，乙方执一份。合同正、副本均具有同等法律效力。

（签署栏）

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人）： |  | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 地 址： |  | 地 址： |
| 电话/传真： |  | 电话/传真： |
| 开户银行： |  | 开户银行： |
| 账 号： |  | 账 号： |
| 税 号： |  | 税 号： |
| 日 期： 年 月 日 |  | 日 期： 年 月 日 |

- 1.词语涵义

除上下文另有解释外，本合同中以下词语应具有本条所赋予的涵义。

- 甲方：指与乙方正式签订本合同协议书的当事人，详见合同协议书。

- 乙方：指与甲方正式签订本合同协议书的当事人，详见合同协议书。

- 合同（或称合同文件）：指列入《合同协议书》第1条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。

- 技术要求：指本合同的《技术标准和要求》和经甲方作出或批准的对其技术要求修改或补充的文件以及经甲方确认进入本合同《技术标准和要求》的其它技术文件。

- 合同总价：指《合同协议书》中第3条写明的合同总价。

- 咨询成果：指乙方按照本合同要求完成咨询服务所提交的相关成果。

- 书面形式（或书面文件）：指任何经签署的手写、打印或印刷的各种文件或传真件。

- 国家：指中华人民共和国。

- 天：指日历天（24小时）；年、月、周均指公历的年、月、周。

- 2.合同工作范围及服务期

本合同的工作范围及服务期详见“第六章《技术标准和要求》”。

- 3.合同总价及承包方式

- 合同总价

本合同总价见《合同协议书》第3条。本合同总价已包括乙方为完成合同规定的全部工作所需的一切成本费用（其中含规费）、合理利润、税金（包括增值税、城市维护建设税、教育附加及地方教育附加费等相关全部税费），并考虑了合同明示和暗示规定由受托人承担的其他全部风险（其中包括物价、利率、汇率及各类规费等政策与市场因素变化的风险）所发生的一切费用。

- 合同承包方式

本合同实行固定总价承包，合同总价不含税部分在合同有效期内不作任何调整。

- 4. 履约保函

- 本合同不设置履约保函。

- 5.付款

- 本合同价款以人民币支付，采用银行转账方式。

- 本合同生效后，甲方支付给乙方合同总价的 30 %。

- 本合同项目考核试运行六个月， 经甲方验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的 60 %。

- 本合同项目质保期一年，自甲方验收合格之日起算，质保期满无质量问题的，甲方支付给乙方剩余合同价款。

- 本合同每次结算款支付前，乙方应按甲方要求提交结算申请及与该次结算和支付金额等额的增值税专用发票，经甲方审核合格之日后30天内予以支付。若乙方未提供合法足额有效的增值税专用发票或未提供相应的付款材料的，甲方有权拒绝或者延迟付款，并不承担任何违约责任。乙方不得以未付款为由，拒绝或迟延履行本合同其他义务，否则视为乙方违约，乙方应当按照本合同及法律规定承担违约责任。

- 6.双方的一般义务

6.1甲方的义务

6.1.1甲方应及时向乙方提供与本合同相关业务的资料、信息，并对其真实性负责。

6.1.2甲方应按《技术标准和要求》第1.2条向乙方提供开展工作必要的便利条件。

6.1.3甲方负责协调乙方开展咨询服务所需与甲方所属单位或部门之间的关系，提供必要的人员协助配合。

6.1.4甲方应按本合同约定向乙方支付合同价款。

6.1.5甲方应按本合同规定对乙方工作质量进行检查考核，并负责对专项咨询服务成果的验收。

6.1.6本合同规定的应由甲方承担的其他义务。

6.2乙方的义务

6.2.1乙方应根据国家法律、法规和本合同规定的条款，依法维护甲方的合法权益，严格遵守甲方及其上级单位相关管理制度的规定及管理要求。

6.2.2乙方应保证投入本合同的项目团队成员固定。除不可抗力原因外，乙方不得对项目经理进行调换，项目团队成员确需调整时应事先征得甲方书面同意，否则按乙方违约处理。

6.2.3乙方应按本合同约定完成全部工作内容，保证满足合同要求。

6.2.4乙方开展项目工作期间，应根据甲方相关管理制度的规定，接受甲方指导、监督。

6.2.5乙方应妥善保管甲方提供与本项目有关的全部资料，并在合同终止/解除后或相应工作完成后完好无损地归还甲方，不得擅自存留复制品。

6.2.6乙方应为其投入本合同工作的所有人员投保工伤保险、人身意外伤害保险，负责对其人员进行安全管理，保证其人身、财产安全。乙方的工作人员若遭受人身伤害、财产损失等，均由乙方自行承担全部责任。

6.2.7本合同规定的应由乙方承担的其他义务。

- 7.考核与验收

甲方将根据《技术标准和要求》相关要求对乙方工作内容进行日常考核，并对工作内容进行成果验收。

- 8.税费缴纳

8.1乙方应按国家现行法律、法规、国务院有关部门规章以及地方法规和规章的规定缴纳与本合同有关的一切税费，其所需税费已包含在合同总价中。

8.2本合同增值税应采用一般计税方法计税。

- 9.知识产权及保密

9.1本合同履行中所产生的知识产权（其中含科技成果及科技报奖）由甲方所有，包括占有、使用、处分、收益、署名等权利，乙方未经甲方书面许可，不得提供给不相关的第三方使用。

9.2乙方应保证甲方免于承担因本合同履行或甲方使用本合同项目技术文件而涉及任何知识产权侵权的诉讼和索赔，否则由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

9.3合同双方对本合同履行中涉及的保密资料均负有保密义务。因泄密造成的损失和责任由责任方承担。

- 10.不可抗力

10.1不可抗力是指合同双方在签订合同时无法预见、无法避免及无法克服的客观事件，包括严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等。

受到不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后，尽快将发生的不可抗力的情况书面通知对方，并在7天内用特快专递将有关当局出具的证明文件提交给对方审查确认，受影响的一方同时应尽量设法减少这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即书面通知对方。

10.2合同双方中的任何一方，由于不可抗力而影响合同履行时，可相应延迟合同中受影响部分的履行时间，其延迟时间相当于不可抗力影响的时间。

合同双方中的任何一方，由于不可抗力而影响合同的履行时，双方对由此产生的经济损失均不得向对方提出索赔要求，乙方也不得因不可抗力的影响而要求调整合同价格。若因不可抗力的影响致使合同全部或部分无法如约履行时，应由双方协商变更或解除合同。

10.3若因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行合同方的相应责任。

- 11.违约责任

11.1若乙方未按本合同要求投入项目团队成员，视为乙方违约，从该事项发生之日起，至乙方纠正并经甲方认可之日止，乙方应按 500 元/天向甲方支付违约金。

11.2若乙方未按合同约定开展工作，乙方应按照 1000 元/次向甲方支付违约金。

11.3若乙方违反本合同14.2条规定进行转让或分包，一经甲方发现，乙方应按合同总价的 5  %向甲方支付违约金，乙方应当在甲方限期内完成整改，逾期未整改的，乙方还应当按照本合同第11.2条约定承担违约责任。逾期超过15日的，甲方有权单方解除本协议，甲方解除本协议的，乙方除承担前述违约责任以外，还应当按照合同总价的20%向甲方支付违约金。乙方应当在合同解除后3日内向甲方退还甲方已支付的合同款项。

11.4若因乙方提交的咨询成果存在缺陷对甲方造成不良后果的，乙方应按 10000 元/次向甲方支付违约金，若因此给甲方造成经济损失的，乙方还应负责赔偿。

11.5乙方逾期提交咨询成果的，视为乙方违约，从逾期之日起至提交合格的咨询成果之日止，乙方应按 1000 元/天向甲方支付违约金，若因此给甲方造成经济损失的，乙方还应负责赔偿。逾期7日仍未纠正违约行为的，甲方有权拒付本合同任何应付价款。

11.6若乙方遗失或损毁甲方提供的用于本合同工作的有关资料，应承担赔偿责任。

11.7若甲方未按本合同约定向乙方支付合同价款，应按中国人民银行同期贷款利率、逾期未付金额和逾期时间向乙方支付违约金。

- 12.争议解决

12.1在本合同履行过程中，合同双方若发生争议时，双方应尽量通过友好协商解决。若协商后仍不能达成协议时，则可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

12.2在进行诉讼期间，除提交诉讼的事项外，本合同双方仍应继续履行本合同。

- 13.合同终止

13.1本合同有效期内，若遇国家有关法律、法规、规章变化或甲方上级单位政策发生重大调整或不可抗力致使本合同工作全部或部分暂停，直至终止本合同时，双方应协商解决。

13.2乙方无正当理由未履行本合同义务时，甲方将向乙方发出指示，若乙方仍未按要求纠正时，则甲方有权单方面终止合同，乙方应当按照合同总价的20%向甲方支付违约金，并向甲方退还甲方已支付的合同款项。由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。

13.3乙方拒绝接受甲方的检查、监督，甲方有权终止本合同。

13.4本合同约定的双方义务全部履行完毕且无任何遗留问题后，合同自然终止。

- 14.其他

- 联络

（1）本合同实施过程中有关各方发出的与合同有关的通知、指示、意见等均应以书面形式为准。特殊紧急情况下可先发口头指令，事后24小时内以书面形式予以确认，否则其口头指令无效。

（2）本合同有关各方，应以书面形式互相通报其办公地址、具体联络通讯方式等，往来书面文件均应有收件人的签字或回执，并附电子文档。凡须答复的信函文件，应在收件后的7天内回复对方；凡须答复的图纸文件，应在收件后的30天内回复对方。

- 转让与分包

（1）乙方不得将本合同的全部工作内容转让或转包给第三方。未经甲方书面同意，乙方不得将本合同或合同的任何义务或任何权利转让。

（2）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的工作内容全部或部分分包给第三方。

- 语言文字与计量单位

（1）除合同另有规定外，本合同文件一律使用中文。若出现其它语言文字的书面文件，应同时附有相应的中文译文，一旦出现差异或矛盾，以中文译文为准。

（2）除本合同另有规定外，计量单位及符号统一使用国家法定计量单位及符号。

- 适用法律

本合同适用法律为中华人民共和国（不含港澳台地区）现行有效的相关法律。

附件一： 廉洁协议书

廉洁协议书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

根据工程建设和中央党风廉政建设的有关规定，为加强工程建设中的党风廉政建设，保证双方严格履行工程合同，确保建设资金安全和有效使用，特订立此协议。

第一条 发承包双方共同的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及党风廉政建设的有关规定。

（二）严格执行《金沙江金沙水电站安全设施整改项目合同》（合同编号：PZH-JS-QT-256），一切按合同办事。

（三）双方的业务活动要坚持公开、公正、诚信的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家、集体和个人的合法利益，不得违反工程管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，经常开展廉政教育，设立廉政告示牌、宣传栏和举报箱，公布举报电话。

（五）加强相互监督，发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，要及时提醒对方予以处理纠正。双方对不廉洁现象和违法违纪行为都要认真查处。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处分并回复处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）不得索要或接受乙方的礼金、礼品和有价证券（卡）等，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的各项费用。

（二）不得参加乙方对合同执行有影响的宴请和娱乐活动。

（三）不得要求或者接受乙方为其住房装修、参加婚嫁娶活动、对配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）不得为乙方多计工程量或多结算工程款，从而谋取个人私利。

（六）不得因乙方认真执行本合同，而在履行合同中设置障碍或故意刁难乙方。

第三条 乙方义务

（一）不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼品和有价证券（卡）等。

（二）不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）不得以任何理由安排甲方工作人员参加对合同履行有影响的宴请和娱乐活动。

（四）不得采取黄、赌、贿等各种手段拉拢、腐蚀甲方工作人员，为其检查、验收及价款结算提供方便。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员如有违反本合同第一、二条规定行为，情节较轻的应给予戒勉，同时按规定进行赔偿，并依据《中国共产党员纪律处分条例》和公司有关奖惩规定给予党纪政纪处分，调离原岗位，并不得再担任领导职务和从事相应管理工作；情节严重构成犯罪的移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其工作人员有违犯本合同第一、三条规定行为，由其主管单位依据有关规定给予处分，给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方除有权要求赔偿外，还可以责令清理当事人退场直至解除承包合同；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第五条 双方约定：本协议由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督。

第六条 本协议有效期与合同有效期相同。

本协议作为《金沙江金沙水电站安全设施整改项目合同》（合同编号：PZH-JS-QT-256）的附件，与该合同具有同等法律效力，经双方签字并盖章后立即生效。

（签署栏）

| 甲方： （盖章） |  | 乙方： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（或委托代理人）： |  | 法定代表人（或委托代理人）： |
| 日期： 年 月 日 |  | 日期： 年 月 日 |

附件二： 安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司

乙方：

为了进一步明确甲乙双方安全生产职责、权利和义务，切实搞好工程建设的安全文明生产，根据国家《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规和行业规定以及甲乙双方签订的合同，经甲乙双方友好协商，特签订如下安全生产协议：

第一条  甲方的职责：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中有关甲方的安全要求。

2、依法对安全文明施工进行监督管理，及时传达国家及地方安全法规指令，参加现场安全文明施工管理工作例会、组织年度安全管理总结会以及编制安全工作管理目标。

3、配合一般及以上安全事故的调查和处理，及时向政府主管部门报告。

第二条  乙方的职责：

1、乙方安全生产管理应实现如下指标：

（1）不发生重伤及以上事故。

（2）不发生地质灾害责任事故。

（3）不发生一般及以上火灾事故。

（4）不发生负主要责任的重大及以上交通事故。

（5）不发生重大施工机械设备损坏事故。

（6）不发生有不良社会影响的水土保持、环境污染事故。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行承包合同中有关乙方的安全要求。全面负责所承包工程的安全生产管理，接受甲方及有关部门的监督管理。

3、建立健全并认真落实安全生产责任制度、安全文明施工教育培训制度、隐患排查治理制度等安全生产规章制度和安全操作规程，提高全员的安全意识和安全技能。对使用的劳务人员进行安全文明施工培训、教育，并为其不安全文明施工行为承担责任。

4、建立健全适应工程需要的安全管理机构，按照国家有关规定配置专职（兼职）安全生产管理人员，负责对现场的安全生产进行监督检查, 按照“零容忍”、“五落实”要求进行隐患治理，隐患排查治理常态化。

5、在编制施工组织设计时，应制定相应的现场安全文明施工管理措施和计划、劳动防护、地质灾害防治和汛期防洪度汛措施等，落实相应经费。乙方的一切施工活动必须有安全措施，并在施工前进行交底，严格规范施工。重大方案实施前应报甲方备案，在实施过程中，乙方施工管理人员、安全管理人员必须亲临现场，不得擅自离开。

6、严格遵守有关水土保持、环境保护法律法规的规定，并按照设计要求、水土保持方案报告书（表）、环境影响评价报告书（表）及批复意见，做好水土保持工作，采取有效措施，防止或减少环境污染。

7、根据施工特点制定本单位的应急预案，建立应急救援组织、配备救援人员及必要的应急救援器材、设备，定期组织演练。

第三条  甲方有权对在安全文明生产工作中不称职的乙方项目管理人员或安全管理人员提出撤换。

第四条  乙方未认真执行国家、地方及甲方有关安全生产的规定和本协议，甲方有权按《金沙水电站安全文明施工管理办法》对乙方进行处罚；后果严重的，甲方有权终止合同。

第五条  奖励及处罚

1、全面实现安全管理目标的，按照甲方有关规定给予乙方奖励。

2、因乙方的责任导致人身伤亡事故的，乙方除承担相应法律责任和经济责任外，第一次每重伤一人给予乙方贰万元处罚；每工亡一人给予乙方十万元处罚；年度内连续发生事故的，加倍处罚，同时对乙方施工资格进行重新评审。

3、因乙方责任导致的非人员伤亡火灾事故、机械设备事故、道路交通事故的，每一起一般事故给予乙方贰万元处罚，较大事故的给予乙方陆万元处罚，重大事故给予乙方十万元处罚，特大事故给予乙方十五万元处罚。

4、因乙方责任，发生有不良社会影响的水土保持、环境污染事故，乙方除承担相应法律和经济责任外，甲方每次给予乙方三万至十万元处罚。

5、 乙方以任何形式与从业人员订立协议，企图免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，每人次给予乙方一万元处罚。

第六条  凡因乙方的责任发生较大及以上安全事故的，除按上述第五条给予处罚外，甲方有权撤消乙方的项目经理，并取消今后参加公司后续工程施工的投标资格。

第七条  上述各条款所涉及处罚，均在国家及各级地方职能部门处罚之外，由乙方向甲方缴纳或由甲方从乙方工程款中扣除。

第八条  上述各条款未尽事宜，可由双方协商解决。本协议的解释权归甲方。

第九条  本协议作为《金沙江金沙水电站安全设施整改项目合同》（合同编号：PZH-JS-QT-256）的附件，与该合同具有同等法律效力。本协议书与该合同份数相同，经双方签字并盖章后生效。

- （签署栏）

| 甲方：四川省能投攀枝花水电开发有限公司(公章) | 乙方：(公章) |
| --- | --- |
| 法定代表人 (或委托代理人)： | 法定代表人 (或委托代理人)： |
| 日期： | 日期： |

# 第五章  工程量清单

## 1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：                                。

## 2. 投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。

2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：

## 3. 其他说明

## 4. 工程量清单

1）全厂通风风管补漆

2）起重设备楼梯踢脚板制安

3）全厂楼梯围栏踢脚板制安

4）1F--4F机组水车室门槛处内外防滑过道制安

5）1F--4F机组发电机油雾分离器集油箱制安

6）EL1007、EL1014屏柜之间电气柜封挡

7）EL1007 1F--4F机组发电机电气制动断路器机架底座封边

8）EL1014 1F--4F机组发电机出口断路器底座封边

9）EL1007、EL1014 1F--4F机组电气屏柜电缆沟盖板制安

10）EL996廊道尾水管进人孔井盖制安

11）EL1014预留吊装孔加不锈钢圆盖板

12）渗漏排水泵、检修排水泵填料函排水沟制安

13）水车室过道电缆桥架防碰头改造

14）1F-4F机组主变消防管路防腐刷漆

15）安II水轮机、发电机大件安装基础支撑防腐刷漆

16）1F-4F机组发电机风洞进入门盖板刷黄黑条纹警示线

17）1007、1014层吊物孔盖板防腐刷漆，贴警示膜

18）1001、1007、1014层技术水泵、调速器机械和电气控制柜、渗漏与检修排水泵控制柜、中压与低压气机控制柜底座防腐、刷漆。

### 工程量清单表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂通风风管补漆 |  |  |  |
| 1.1 | 通风系统风管保护膜打磨 | ㎡ | 2435 | 彻底清除金属表面的保护膜。 |
| 1.2 | 通风系统风管卫生清扫 | ㎡ | 2435 | 清除风管表面油污、尘土、浮锈、氧化铁、污杂物、焊渣、施工遗留污渍等，防腐件表面应保持干燥无水迹。 |
| 1.3 | 通风系统风管防腐处理 | ㎡ | 2435 | 喷涂三遍，覆盖原有蓝色漆面，使用白色醇酸磁漆，其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80，Y11。 |
| 2 | 三台门机及清污机踢脚板完善 |  |  |  |
| 2.1 | 进水口清污机楼梯踢脚板制安 | m | 70 | 楼梯踢脚板采用5mm厚钢板，焊接于楼梯通道两侧，高12mm，涂刷防锈底漆及两遍亮橙面漆。 |
| 2.2 | 进水口门机楼梯踢脚板制安 | m | 120 | 楼梯踢脚板采用5mm厚钢板，焊接于楼梯通道两侧，高12mm，涂刷防锈底漆及两遍亮橙面漆。 |
| 2.3 | 泄洪坝段门机楼梯踢脚板制安 | m | 150 | 楼梯踢脚板采用5mm厚钢板，焊接于楼梯通道两侧，高12mm，涂刷防锈底漆及两遍亮橙面漆。 |
| 2.4 | 尾水门机楼梯踢脚板制安 | m | 80 | 楼梯踢脚板采用5mm厚钢板，焊接于楼梯通道两侧，高12mm，涂刷防锈底漆及两遍亮橙面漆。 |
| 3 | 全厂楼梯围栏踢脚板制安 |  |  |  |
| 3.1 | 986层渗漏集水井护栏踢脚板制安 | m | 2 | 2m*0.25m（长方形1块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.2 | 996层楼梯口护栏踢脚板制安 | m | 32 | 8m*0.25m（长方形4块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.3 | 1014层风洞楼梯护栏踢脚板制安 | m | 52.8 | 2.8m*0.25m（长方形8块） 3.8m*0.4m（锯齿异型8块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.4 | 1014层油库楼梯护栏踢脚板制安 | m | 24.4 | 2.5m*0.25m（长方形2块） 3.6m*0.4m（锯齿异型2块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.5 | 1021层4#机侧上坝楼梯踢脚板制安 | m | 32.1 | 1.4m*0.2m（长方形1块）；1.5m*0.2m（长方形2块）；1.1m*0.2m（长方形1块） 13.3m*0.4m（锯齿异型2块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.6 | 1032、1038层办公室护栏踢脚板制安 | m | 39.6 | 2.2m*0.25m（长方形18块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.7 | 1#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 104.2 | 1.4m*0.25m（长方形1块） 4.2m*0.4m（锯齿异型3块）；3.5m*0.4m（锯齿异型10块）；3.8m*0.4m（锯齿异型6块） 3.6m*0.4m（锯齿异型9块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.8 | 2#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 72.5 | 1.4m*0.25m（长方形1块） 4.2m*0.4m（锯齿异型3块）；3.7m*0.4m（锯齿异型10块）；4.3m*0.4m（锯齿异型5块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.9 | 3#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 67.3 | 7.5m*0.25m（长方形1块） 3m*0.4m（锯齿异型1块）；3.6m*0.4m（锯齿异型2块）；3.1m*0.4m（锯齿异型16块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.10 | 4#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 73.25 | 1.25m*0.25m（长方形1块） 3.4m*0.4m（锯齿异型8块） 3.2m*0.4m（锯齿异型14块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.11 | 5#、6#、7#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 146.4 | 1.3m*0.25m（长方形3块） 3.5m*0.4m（锯齿异型12块）；3.2m*0.4m（锯齿异型21块）；3.7m*0.4m（锯齿异型9块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.12 | 8#、9#、10#、11#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 177.6 | 3.7m*0.4m（锯齿异型48块），采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 4 | 1F--4F机组水车室门槛处内外制安防滑过道 |  |  |  |
| 4.1 | 防滑过道制安 | 块 | 4 | 6mm防滑花纹钢板切割焊接制作，面积2m²，涂刷防锈底漆及两遍玛瑙灰面漆。 |
| 4.2 | 不锈钢踢脚板制安 | 块 | 8 | 0.12m*1m，采用2mm厚304不锈钢制作，外贴黄黑斜纹反光膜，与不锈钢栏杆焊接成一体。 |
| 5 | 1F--4F机组发电机油雾分离器集油箱制安 | 只 | 4 | 用2mm厚304不锈钢制作，箱体0.4*0.4*0.3m；使用角钢0.3m*0.3m支撑并固定与墙体，箱体上方开直径80mm圆孔便于排油管道接入，底部安装DN15铜球阀。 |
| 6 | EL1007、EL1014屏柜之间电气柜封挡 | 台 | 4 | 每台机8块0.25m*2m，采用材料4mm厚铝板，涂刷两遍浅灰色面漆。 |
| 7 | EL1007 1F--4F机组发电机电气制动断路器机架底座封边 | 台 | 4 | 每台机11块0.38m*3.1m、0.68m*0.35m、0.5m*3.5m、0.65m*1m、0.38m*0.36m、0.6m*3.3m、0.6m*0.64m、1.8m*0.5m、0.7m*0.47m、0.35m*0.34m、0.68m*0.19m； 采用材料4mm厚铝板制作，涂刷两遍浅灰色面漆。 |
| 8 | EL1014 1F--4F机组发电机出口断路器底座封边 | 台 | 4 | 每台机3块0.92m*0.55m、0.35m*1.6m、0.49m*3.25m；采用材料4mm厚铝板制作，涂刷两遍浅灰色面漆。 |
| 9 | EL1007、EL1014 1F--4F机组电气屏柜电缆沟盖板制安 | 项 | 1 | 1.63m*0.75m、1.62m*0.75m、2.42m*0.75m、0.73m*0.71m、1.92m*0.75m、1.85m*0.68m、1.8m*0.75m、1.63m*0.75m、0.62m*0.44m； 采用5mm厚钢板制作，涂刷防锈底漆及两遍银灰面漆。 |
| 10 | EL996廊道尾水管进人孔井盖制安 |  |  |  |
| 10.1 | 井口土钻渣清理，旧模板切割整形安装 | 项 | 4 | 旧模板切割后镶入孔口，高度与地面平齐，涂刷防锈底漆及两遍银灰面漆。 |
| 10.2 | 进人孔井盖制安 | 块 | 4 | 1.26m*1.5m，采用5mm厚花纹钢板制作，涂刷防锈底漆及两遍银灰面漆。 |
| 11 | EL1014预留吊装孔加不锈钢圆盖板 |  |  |  |
| 11.1 | 直径150mm圆盖板 | 只 | 18 | 直径150mm圆盖板，采用2mm厚304不锈钢制作，涂刷两遍银灰面漆。 |
| 11.2 | 直径180mm圆盖板 | 只 | 7 | 直径180mm圆盖板，采用2mm厚304不锈钢制作，涂刷两遍银灰面漆。 |
| 12 | 渗漏排水泵、检修排水泵填料函排水沟制安 | 台 | 8 | 1、瓷砖地面开槽200mm*3m，深8cm；地面盖板4mm厚铝板200mm*3m。 2、排水管使用DN20热镀锌管6m一根，8台需要8根。 3、管接头使用DN20不锈钢304材质，单台机使用弯头6只、活接头1只、三通1只。 4、管道与管接头采用丝扣连接。 5、管道涂刷防锈底漆及两遍草绿色面漆。 6、定制标识标牌，对水泵贴牌标识。 |
| 13 | 水车室过道电缆桥架防碰头改造 | 项 | 3 | - 对2#、3#、4#机组水车室过道电缆桥架进行整形，改成圆弧形，使用自攻螺钉固定牢固。 - 过道电缆桥架表面贴EVA海绵胶带，外贴黄黑斜纹反光膜，并粘贴“当心碰头”标识牌。 |
| 14 | 1F-4F机组主变消防管路防腐刷漆 | ㎡ | 340 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL3024红色醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |
| 15 | 安II水轮机、发电机大件安装基础支撑防腐刷漆 | ㎡ | 150 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL1018绿黄色醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |
| 16 | 1F-4F机组发电机风洞进入门盖板刷黄黑条纹警示线 | ㎡ | 24 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL1018绿黄色醇酸磁漆，涂漆干透后，进行画线和美纹纸防护，再涂刷RAL1018黑色醇酸磁漆，其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |
| 17 | 1007、1014层吊物孔盖板防腐刷漆，贴警示膜 | ㎡ | 60 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL7001银灰色醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |
| 18 | 1001、1007、1014层技术水泵、调速器机械和电气控制柜、渗漏与检修排水泵控制柜、中压与低压气机控制柜底座防腐、刷漆 | ㎡ | 80 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL7032卵石灰醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |

### 投标报价汇总表

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂通风风管补漆 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 通风系统风管保护膜打磨 | ㎡ | 2435 |  |  |  |
| 1.2 | 通风系统风管卫生清扫 | ㎡ | 2435 |  |  |  |
| 1.3 | 通风系统风管防腐处理 | ㎡ | 2435 |  |  |  |
| 2 | 三台门机及清污机踢脚板完善 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 进水口清污机楼梯踢脚板制安 | m | 70 |  |  |  |
| 2.2 | 进水口门机楼梯踢脚板制安 | m | 120 |  |  |  |
| 2.3 | 泄洪坝段门机楼梯踢脚板制安 | m | 150 |  |  |  |
| 2.4 | 尾水门机楼梯踢脚板制安 | m | 80 |  |  |  |
| 3 | 全厂楼梯围栏踢脚板制安 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 986层渗漏集水井护栏踢脚板制安 | m | 2 |  |  |  |
| 3.2 | 996层楼梯口护栏踢脚板制安 | m | 32 |  |  |  |
| 3.3 | 1014层风洞楼梯护栏踢脚板制安 | m | 52.8 |  |  |  |
| 3.4 | 1014层油库楼梯护栏踢脚板制安 | m | 24.4 |  |  |  |
| 3.5 | 1021层4#机侧上坝楼梯踢脚板制安 | m | 32.1 |  |  |  |
| 3.6 | 1032、1038层办公室护栏踢脚板制安 | m | 39.6 |  |  |  |
| 3.7 | 1#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 104.2 |  |  |  |
| 3.8 | 2#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 72.5 |  |  |  |
| 3.9 | 3#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 67.3 |  |  |  |
| 3.10 | 4#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 73.25 |  |  |  |
| 3.11 | 5#、6#、7#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 146.4 |  |  |  |
| 3.12 | 8#、9#、10#、11#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 177.6 |  |  |  |
| 4 | 1F--4F机组水车室门槛处内外制安防滑过道 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 防滑过道制安 | 块 | 4 |  |  |  |
| 4.2 | 不锈钢踢脚板制安 | 块 | 8 |  |  |  |
| 5 | 1F--4F机组发电机油雾分离器集油箱制安 | 只 | 4 |  |  |  |
| 6 | EL1007、EL1014屏柜之间电气柜封挡 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | EL1007 1F--4F机组发电机电气制动断路器机架底座封边 | 台 | 4 |  |  |  |
| 8 | EL1014 1F--4F机组发电机出口断路器底座封边 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | EL1007、EL1014 1F--4F机组电气屏柜电缆沟盖板制安 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | EL996廊道尾水管进人孔井盖制安 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 井口土钻渣清理，旧模板切割整形安装 | 项 | 4 |  |  |  |
| 10.2 | 进人孔井盖制安 | 块 | 4 |  |  |  |
| 11 | EL1014预留吊装孔加不锈钢圆盖板 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 直径150mm圆盖板 | 只 | 18 |  |  |  |
| 11.2 | 直径180mm圆盖板 | 只 | 7 |  |  |  |
| 12 | 渗漏排水泵、检修排水泵填料函排水沟制安 | 台 | 8 |  |  |  |
| 13 | 水车室过道电缆桥架防碰头改造 | 项 | 3 |  |  |  |
| 14 | 1F-4F机组主变消防管路防腐刷漆 | ㎡ | 340 |  |  |  |
| 15 | 安II水轮机、发电机大件安装基础支撑防腐刷漆 | ㎡ | 150 |  |  |  |
| 16 | 1F-4F机组发电机风洞进入门盖板刷黄黑条纹警示线 | ㎡ | 24 |  |  |  |
| 17 | 1007、1014层吊物孔盖板防腐刷漆，贴警示膜 | ㎡ | 60 |  |  |  |
| 18 | 1001、1007、1014层技术水泵、调速器机械和电气控制柜、渗漏与检修排水泵控制柜、中压与低压气机控制柜底座防腐、刷漆 | ㎡ | 80 |  |  |  |
| 合计 |  |  | - 元 |  |  |  |

# 第六章	技术标准和要求

## 1.项目概况及甲方提供的条件

1.1工程概况

金沙水电站位于金沙江干流中游末端的攀枝花河段上，是金沙江攀枝花河段水电规划的梯级水电站之一。电站坝址位于攀枝花市中心城区，上距在建的观音岩水电站坝址28.9km，下距规划的银江水电站坝址约21km。坝址左岸为攀枝花市西区，城市路（苏铁东路）可直达坝区，右岸为攀枝花市仁和区，库尾涉及云南省丽江市华坪县。

电站正常蓄水位1022.0m，死水位1020.0m，水库总库容为1.08亿m³，正常蓄水位库容0.85亿m³，其中调节库容0.112亿m³，具有日调节性能；电站装机容量4×140MW，多年平均发电量为21.77亿kW•h。金沙水电站目前机组已投产发电。

为满足攀枝花公司精品工程要求，实现达标投产标准，提高企业文化宣传力度，增强视线感官度和作业人员舒适度，方便电厂生产人员后续对设备的巡查、维护和检修，减少安全隐患，故需对电站部分附属设备进行安全整改，使设备及场地符合安全及环保要求。

1.2甲方提供的条件

（1）甲方不提供办公、生活和仓库用房及场地，由乙方自行解决，相关费用包含在合同价格中。

（2）乙方现场工作所需的交通、食宿等费用均自行承担，费用已含在合同价格中。

（3）甲方将提供相关资料和图纸。

## 2.技术要求

2.1 主要工作内容包括

金沙水电站安全设施整改项目建设内容主要包括：

（1）全厂通风风管补漆

（2）起重设备楼梯踢脚板制安

（3）全厂楼梯围栏踢脚板制安

（4）1F--4F机组水车室门槛处内外防滑过道制安

（5）1F--4F机组发电机油雾分离器集油箱制安

（6）EL1007、EL1014屏柜之间电气柜封挡

（7）EL1007 1F--4F机组发电机电气制动断路器机架底座封边

（8）EL1014 1F--4F机组发电机出口断路器底座封边

（9）EL1007、EL1014 1F--4F机组电气屏柜电缆沟盖板制安

（10）EL996廊道尾水管进人孔井盖制安

（11）EL1014预留吊装孔加不锈钢圆盖板

（12）渗漏排水泵、检修排水泵填料函排水沟制安

（13）水车室过道电缆桥架防碰头改造

（14）1F-4F机组主变消防管路防腐刷漆

（15）安II水轮机、发电机大件安装基础支撑防腐刷漆

（16）1F-4F机组发电机风洞进入门盖板刷黄黑条纹警示线

（17）1007、1014层吊物孔盖板防腐刷漆，贴警示膜

（18）1001、1007、1014层技术水泵、调速器机械和电气控制柜、渗漏与检修排水泵控制柜、中压与低压气机控制柜底座防腐、刷漆。

## 3.工作要求

### 3.1总体要求

满足攀枝花公司精品工程要求，实现达标投产标准。

### 3.2金沙水电站安全设施整改技术要求

（1）全厂通风风管补漆

①彻底清除金属表面的保护膜、油污、尘土、浮锈、氧化铁、污杂物、焊渣、施工遗留污渍等，防腐件表面应保持干燥无水迹。

②所有设备防腐采用三道醇酸磁漆面漆，防腐结构为：面漆—面漆—面漆，厚度为180微米±10微米。油漆及稀释剂指定“三峡牌”，风管所用白色醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80，Y11。

③防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后，才能进行下一道涂漆。

④风管采用喷涂方式进行着色，支架采用人工涂刷。

⑤本次防腐属于高空作业，需要搭设脚手架。搭设的脚手架应符合JGJ130-2011《扣件式钢管脚手架安全技术规范》，并经电厂三级验收合格后悬挂脚手架验收合格牌，方可投入使用。

⑥涂刷后表面应光洁、无流挂、无皱皮、无刷痕、无露底或开裂现象，涂层应均匀。

（2）起重设备楼梯踢脚板制安

①在进水口清污机、进水口门机、泄洪坝段门机、尾水门机斜制楼梯两侧加装踢脚板，采用5mm厚钢板，焊接于楼梯通道两侧，高度12mm应符合安全规程要求。

②踢脚板使用5mm厚Q256钢板制作，与楼梯护栏采用焊接方式连接固定。点焊焊缝处不应有裂纹、气孔、夹杂等缺陷，对焊接位置进行打磨抛光。

③加装踢脚板与斜梯斜撑间隙应不大于2mm。

④踢脚板涂刷防锈底漆及两遍亮橙面漆。

（3）全厂楼梯围栏踢脚板制安

①测量986层渗漏集水井护栏、996层楼梯口护栏、1014层风洞楼梯护栏、1014层油库楼梯护栏、1021层4#机侧上坝楼梯、1032、1038层办公室护栏、1#-11#楼梯护栏尺寸。

②护栏踢脚板与地面、楼梯踏步紧密贴合，踢脚板板面无凸凹、焊接牢固平整光滑，间隙应不大于2mm，楼梯踏步处踢脚板采用锯齿状，底部与踏步紧贴，上部焊接与护栏最下段横档中间位置。

③踢脚板使用2mm厚304不锈钢制作，与楼梯护栏采用氩氟焊焊接方式连接固定。点焊焊缝处不应有裂纹、气孔、夹杂等缺陷，对焊接位置进行打磨抛光，踢脚板外贴户外耐候斜纹膜，符合安全标准化建设要求，要求贴膜平整无气泡。

（4）1F--4F机组水车室门槛处内外防滑过道制安

①测量 1F--4F机组水车室推力支架锥段进入门门槛处尺寸，按要求制作内外防滑过道。

②防滑过道采用6mm防滑花纹钢板切割焊接制作，单台机面积2m²，底部采用100mm热镀锌槽钢制作框架支撑。

③对焊接位置进行打磨处理，整体涂刷防锈底漆及两遍玛瑙灰面漆。

④在入门门槛处防护栏底部加装2块长0.85m左右，厚2mm、高120mm的304不锈钢折边，外贴3M安全黑黄相间反光膜，与原有不锈钢栏杆焊接成一体。

⑤由于水车室过道是巡视和检修通道，且又是参观人员的主要路径，对工艺要求较高。需要精准施工。护板板面无凸凹、焊接牢固平整光滑，栏杆与过道花纹板无缝隙，固需对护板进行折弯整形处理。

⑥加装护板符合安全标准化建要求。护板加装完成后，在护板表面外贴3M黑黄相间反光安全警示膜，要求贴膜平整无气泡。

（5）1F--4F机组发电机油雾分离器集油箱制安

①测量1F--4F机组发电机油雾分离器排油管四周尺寸，定制符合现场尺寸的集油箱。

②箱体采用2mm厚304不锈钢制作，箱体尺寸0.4*0.4*0.3m，使用热镀锌角钢0.3m*0.3m支撑并固定与墙体。

③箱体上方开直径80mm圆孔便于排油管道接入，底部安装DN15铜球阀。

（6）EL1007、EL1014屏柜之间电气柜封挡

①测量EL1007、EL1014屏柜之间电气柜实际需要封堵尺寸。

②封堵前需要对封堵部位进行瓷砖修补。

③局部电缆走向封堵前需要整理。

④各设备与地面封边合缝严密，表面与设备平齐。各异形封堵要求在美观的前提下，不外露电缆。

⑤各封堵部位使用螺栓和粘接工艺连接，禁止使用电焊和气焊作业。

⑥封挡采用材料4mm厚铝板，安装完成后涂刷两遍浅灰色面漆。

⑦发热部位电缆封堵板需考虑通风散热工艺措施。

（7）EL1007 1F--4F机组发电机电气制动断路器机架底座封边

①测量 EL1007 1F--4F机组发电机电气制动断路器机架底座实际需要封堵尺寸。

②封堵前需要对封堵部位进行瓷砖修补。

③局部电缆走向封堵前需要整理。

④各设备与地面封边合缝严密，表面与设备平齐。各异形封堵要求在美观的前提下，不外露电缆。

⑤各封堵部位使用螺栓和粘接工艺连接，禁止使用电焊和气焊作业。

⑥封挡采用材料4mm厚铝板，安装完成后涂刷两遍浅灰色面漆。

⑦ 发热部位电缆封堵板需考虑通风散热工艺措施，对仪表仪器自动化元件处，用对铝板进行镂空采用5mm后有机玻璃板进行封闭。

（8）EL1014 1F--4F机组发电机出口断路器底座封边

①测量 EL1014 1F--4F机组发电机出口断路器底座实际需要封堵尺寸。

②封堵前需要对封堵部位进行瓷砖修补。

③局部电缆走向封堵前需要整理。

④各设备与地面封边合缝严密，表面与设备平齐。各异形封堵要求在美观的前提下，不外露电缆。

⑤各封堵部位使用螺栓和粘接工艺连接，禁止使用电焊和气焊作业。

⑥封挡采用材料4mm厚铝板，安装完成后涂刷两遍浅灰色面漆。

⑦发热部位电缆封堵板需考虑通风散热工艺措施，对仪表仪器自动化元件处，用对铝板进行镂空采用5mm后有机玻璃板进行封闭。

（9）EL1007、EL1014 1F--4F机组电气屏柜电缆沟盖板制安

①测量 EL1007、EL1014 1F--4F机组电气屏柜电缆沟盖板实际需要封堵尺寸。

②封堵前需要对封堵部位进行瓷砖修补。

③盖板与地面封边合缝严密，表面与瓷砖平齐。

④盖板采用材料5mm厚钢板，安装完成后涂刷防锈底漆及两遍银灰面漆。

⑤在电缆沟盖板四周粘贴黄黑安全警示标识。

（10） EL996廊道尾水管进人孔井盖制安

①对进人孔井口土钻渣清理，使其平整整洁，将原有覆盖的旧模板切割后镶入孔口，高度与地面平齐，涂刷防锈底漆及两遍银灰面漆。

②测量EL996廊道尾水管进人孔尺寸，并为其定制盖板覆盖，盖板采用5mm厚花纹钢板制作，涂刷防锈底漆及两遍银灰面漆。

③在盖板四周粘贴黄黑安全警示标识。

（11）EL1014预留吊装孔加不锈钢圆盖板

①在EL1014预留吊装孔处加不锈钢圆盖板。

②采用2mm厚304不锈钢制作，涂刷两遍银灰色面漆。

③圆盖板应表面光滑无毛刺，固定牢固不易滑动。

（12）渗漏排水泵、检修排水泵填料函排水沟制安

①为渗漏排水泵、检修排水泵填料函增加排水沟，在瓷砖地面开槽200mm*3m，深8cm；便于安装排水管，排水沟上部采用4mm厚铝板200mm*3m盖板覆盖。

②排水管使用DN20热镀锌管。

③管接头使用DN20不锈钢304材质，单台机使用弯头6只、活接头1只、三通1只。

④管道与管接头采用丝扣连接，使用生料带填充，确保投入使用后不漏水。

⑤管道涂刷防锈底漆及两遍草绿色面漆。

⑥定制标识标牌，对水泵贴牌标识。

（13）水车室过道电缆桥架防碰头改造

①对2#、3#、4#机组水车室过道电缆桥架进行整形，改成圆弧形，使用自攻螺钉固定牢固。

②过道电缆桥架表面贴EVA海绵胶带，外贴黄黑斜纹反光膜，并粘贴“当心碰头”标识牌。

（14）1F-4F机组主变消防管路防腐刷漆

①做好被着色部件周边电气元器件、管路阀门、标识标牌、地面、墙面等的隔离保护。

②所有需要进行防腐的管道均要进行表面处理，防腐施工前先对设备进行除锈及卫生清扫，彻底清除金属表面的油污、尘土、浮锈、氧化铁、污杂物、焊渣、施工遗留污渍等，防腐件表面应保持干燥无水迹。

③涂刷两道醇酸磁漆面漆，防腐结构为：面漆—面漆，厚度为180微米±10微米。

④防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后，才能进行下一道涂漆。

⑤涂刷后表面应光洁、无流挂、无皱皮、无刷痕、无露底或开裂现象，涂层应均匀。

⑥在通风条件不好的部位施工时，要采用人工通风设施。

（15）安II水轮机、发电机大件安装基础支撑防腐刷漆

①做好被着色部件周边地面做好隔离保护。

②所有需要进行防腐的部位均要进行表面处理，防腐施工前先对设备进行除锈及卫生清扫，彻底清除金属表面的油污、尘土、浮锈、氧化铁、污杂物、焊渣、施工遗留污渍等，防腐件表面应保持干燥无水迹。

③涂刷两道醇酸磁漆面漆，防腐结构为：面漆—面漆，厚度为180微米±10微米。

④防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后，才能进行下一道涂漆。

⑤涂刷后表面应光洁、无流挂、无皱皮、无刷痕、无露底或开裂现象，涂层应均匀。

（16）1F-4F机组发电机风洞进入门盖板刷黄黑条纹警示线

①做好被着色部件周边设备、地面做好隔离保护。

②所有需要进行防腐的部位均要进行表面处理，防腐施工前先对设备进行除锈及卫生清扫，彻底清除金属表面的油污、尘土、浮锈、氧化铁、污杂物、焊渣、施工遗留污渍等，防腐件表面应保持干燥无水迹。

③涂刷两道醇酸磁漆面漆，防腐结构为：面漆—面漆，厚度为180微米±10微米。

④防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后，才能进行下一道涂漆。

⑤使用三峡牌RAL1018绿黄色醇酸磁漆，涂漆干透后，进行画线和美纹纸防护，再涂刷RAL1018黑色醇酸磁漆，其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80

⑥涂刷后表面应光洁、无流挂、无皱皮、无刷痕、无露底或开裂现象，涂层应均匀。

（17）1007、1014层吊物孔盖板防腐刷漆，贴警示膜

①做好被着色部件周边设备、地面做好隔离保护。

②所有需要进行防腐的部位均要进行表面处理，防腐施工前先对设备进行除锈及卫生清扫，彻底清除金属表面的油污、尘土、浮锈、氧化铁、污杂物、焊渣、施工遗留污渍等，防腐件表面应保持干燥无水迹。

③涂刷两道醇酸磁漆面漆，防腐结构为：面漆—面漆，厚度为180微米±10微米。

④防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后，才能进行下一道涂漆。

⑤使用三峡牌RAL7001银灰色醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80。

⑥涂刷后表面应光洁、无流挂、无皱皮、无刷痕、无露底或开裂现象，涂层应均匀。

⑦涂漆干透后在盖板四周粘贴黄黑安全警示标识。

（18）1001、1007、1014层技术水泵、调速器机械和电气控制柜、渗漏与检修排水泵控制柜、中压与低压气机控制柜底座防腐、刷漆。

①做好被着色部件周边设备、地面做好隔离保护。

②所有需要进行防腐的部位均要进行表面处理，防腐施工前先对设备进行除锈及卫生清扫，彻底清除金属表面的油污、尘土、浮锈、氧化铁、污杂物、焊渣、施工遗留污渍等，防腐件表面应保持干燥无水迹。

③涂刷两道醇酸磁漆面漆，防腐结构为：面漆—面漆，厚度为180微米±10微米。

④防腐施工中，必须等前一道涂漆干透后，才能进行下一道涂漆。

⑤使用三峡牌RAL7032卵石灰醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80。

⑥涂刷后表面应光洁、无流挂、无皱皮、无刷痕、无露底或开裂现象，涂层应均匀。

### 3.3 本项目涉及到的规程规范，主要标准包括但不限于以下：

GB50205-2001 《钢结构工程施工质量验收规范》

GB4053.3-2009《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》

GB4053.3《固定式钢梯及平台安全要求》

GB50205《钢结构工程施工质量验收规范》

GB/T 1804-2000《一般公差》

GB/T 1958-2004《形状和位置公差检测规定》

GB/T 5206-2015 色漆和清漆 术语和定义

GB7231-2003 工业管道的基本识别色、识别符合和安全标识

HGJ229-1991工业设备、管道防腐蚀工程及验收规范

《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求（国家电力公司，2000年）》

《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》

《电力安全生产标准化达标评级管理办法（试行）》；

《四川发电企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准》（第一版）；

《四川省能源投资集团有限责任公司安全设施标准化手册》（2015 年 10 月 29 日发布）；

《安全生产管理标准》（2015 年11月27日发布）；

《四川能投电力开发有限公司关于下发<视觉识别系统设计>的通知》（川能投电力[2017]20 号）。

QB-JSDC-GL-20330-2020 金沙水电站设备外观颜色配置标准

### 3.4 主要工程量清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂通风风管补漆 |  |  |  |
| 1.1 | 通风系统风管保护膜打磨 | ㎡ | 2435 | 彻底清除金属表面的保护膜。 |
| 1.2 | 通风系统风管卫生清扫 | ㎡ | 2435 | 清除风管表面油污、尘土、浮锈、氧化铁、污杂物、焊渣、施工遗留污渍等，防腐件表面应保持干燥无水迹。 |
| 1.3 | 通风系统风管防腐处理 | ㎡ | 2435 | 喷涂三遍，覆盖原有蓝色漆面，使用白色醇酸磁漆，其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80，Y11。 |
| 2 | 三台门机及清污机踢脚板完善 |  |  |  |
| 2.1 | 进水口清污机楼梯踢脚板制安 | m | 70 | 楼梯踢脚板采用5mm厚钢板，焊接于楼梯通道两侧，高12mm，涂刷防锈底漆及两遍亮橙面漆。 |
| 2.2 | 进水口门机楼梯踢脚板制安 | m | 120 | 楼梯踢脚板采用5mm厚钢板，焊接于楼梯通道两侧，高12mm，涂刷防锈底漆及两遍亮橙面漆。 |
| 2.3 | 泄洪坝段门机楼梯踢脚板制安 | m | 150 | 楼梯踢脚板采用5mm厚钢板，焊接于楼梯通道两侧，高12mm，涂刷防锈底漆及两遍亮橙面漆。 |
| 2.4 | 尾水门机楼梯踢脚板制安 | m | 80 | 楼梯踢脚板采用5mm厚钢板，焊接于楼梯通道两侧，高12mm，涂刷防锈底漆及两遍亮橙面漆。 |
| 3 | 全厂楼梯围栏踢脚板制安 |  |  |  |
| 3.1 | 986层渗漏集水井护栏踢脚板制安 | m | 2 | 2m*0.25m（长方形1块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.2 | 996层楼梯口护栏踢脚板制安 | m | 32 | 8m*0.25m（长方形4块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.3 | 1014层风洞楼梯护栏踢脚板制安 | m | 52.8 | 2.8m*0.25m（长方形8块） 3.8m*0.4m（锯齿异型8块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.4 | 1014层油库楼梯护栏踢脚板制安 | m | 24.4 | 2.5m*0.25m（长方形2块） 3.6m*0.4m（锯齿异型2块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.5 | 1021层4#机侧上坝楼梯踢脚板制安 | m | 32.1 | 1.4m*0.2m（长方形1块）；1.5m*0.2m（长方形2块）；1.1m*0.2m（长方形1块） 13.3m*0.4m（锯齿异型2块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.6 | 1032、1038层办公室护栏踢脚板制安 | m | 39.6 | 2.2m*0.25m（长方形18块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.7 | 1#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 104.2 | 1.4m*0.25m（长方形1块） 4.2m*0.4m（锯齿异型3块）；3.5m*0.4m（锯齿异型10块）；3.8m*0.4m（锯齿异型6块） 3.6m*0.4m（锯齿异型9块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.8 | 2#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 72.5 | 1.4m*0.25m（长方形1块） 4.2m*0.4m（锯齿异型3块）；3.7m*0.4m（锯齿异型10块）；4.3m*0.4m（锯齿异型5块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.9 | 3#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 67.3 | 7.5m*0.25m（长方形1块） 3m*0.4m（锯齿异型1块）；3.6m*0.4m（锯齿异型2块）；3.1m*0.4m（锯齿异型16块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.10 | 4#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 73.25 | 1.25m*0.25m（长方形1块） 3.4m*0.4m（锯齿异型8块） 3.2m*0.4m（锯齿异型14块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.11 | 5#、6#、7#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 146.4 | 1.3m*0.25m（长方形3块） 3.5m*0.4m（锯齿异型12块）；3.2m*0.4m（锯齿异型21块）；3.7m*0.4m（锯齿异型9块） 采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 3.12 | 8#、9#、10#、11#楼梯护栏踢脚板制安 | m | 177.6 | 3.7m*0.4m（锯齿异型48块），采用2mm厚304不锈钢制作，外贴户外耐候斜纹膜。 |
| 4 | 1F--4F机组水车室门槛处内外制安防滑过道 |  |  |  |
| 4.1 | 防滑过道制安 | 块 | 4 | 6mm防滑花纹钢板切割焊接制作，面积2m²，涂刷防锈底漆及两遍玛瑙灰面漆。 |
| 4.2 | 不锈钢踢脚板制安 | 块 | 8 | 0.12m*1m，采用2mm厚304不锈钢制作，外贴黄黑斜纹反光膜，与不锈钢栏杆焊接成一体。 |
| 5 | 1F--4F机组发电机油雾分离器集油箱制安 | 只 | 4 | 用2mm厚304不锈钢制作，箱体0.4*0.4*0.3m；使用角钢0.3m*0.3m支撑并固定与墙体，箱体上方开直径80mm圆孔便于排油管道接入，底部安装DN15铜球阀。 |
| 6 | EL1007、EL1014屏柜之间电气柜封挡 | 台 | 4 | 每台机8块0.25m*2m，采用材料4mm厚铝板，涂刷两遍浅灰色面漆。 |
| 7 | EL1007 1F--4F机组发电机电气制动断路器机架底座封边 | 台 | 4 | 每台机11块0.38m*3.1m、0.68m*0.35m、0.5m*3.5m、0.65m*1m、0.38m*0.36m、0.6m*3.3m、0.6m*0.64m、1.8m*0.5m、0.7m*0.47m、0.35m*0.34m、0.68m*0.19m； 采用材料4mm厚铝板制作，涂刷两遍浅灰色面漆。 |
| 8 | EL1014 1F--4F机组发电机出口断路器底座封边 | 台 | 4 | 每台机3块0.92m*0.55m、0.35m*1.6m、0.49m*3.25m；采用材料4mm厚铝板制作，涂刷两遍浅灰色面漆。 |
| 9 | EL1007、EL1014 1F--4F机组电气屏柜电缆沟盖板制安 | 项 | 1 | 1.63m*0.75m、1.62m*0.75m、2.42m*0.75m、0.73m*0.71m、1.92m*0.75m、1.85m*0.68m、1.8m*0.75m、1.63m*0.75m、0.62m*0.44m； 采用5mm厚钢板制作，涂刷防锈底漆及两遍银灰面漆。 |
| 10 | EL996廊道尾水管进人孔井盖制安 |  |  |  |
| 10.1 | 井口土钻渣清理，旧模板切割整形安装 | 项 | 4 | 旧模板切割后镶入孔口，高度与地面平齐，涂刷防锈底漆及两遍银灰面漆。 |
| 10.2 | 进人孔井盖制安 | 块 | 4 | 1.26m*1.5m，采用5mm厚花纹钢板制作，涂刷防锈底漆及两遍银灰面漆。 |
| 11 | EL1014预留吊装孔加不锈钢圆盖板 |  |  |  |
| 11.1 | 直径150mm圆盖板 | 只 | 18 | 直径150mm圆盖板，采用2mm厚304不锈钢制作，涂刷两遍银灰面漆。 |
| 11.2 | 直径180mm圆盖板 | 只 | 7 | 直径180mm圆盖板，采用2mm厚304不锈钢制作，涂刷两遍银灰面漆。 |
| 12 | 渗漏排水泵、检修排水泵填料函排水沟制安 | 台 | 8 | 1、瓷砖地面开槽200mm*3m，深8cm；地面盖板4mm厚铝板200mm*3m。 2、排水管使用DN20热镀锌管6m一根，8台需要8根。 3、管接头使用DN20不锈钢304材质，单台机使用弯头6只、活接头1只、三通1只。 4、管道与管接头采用丝扣连接。 5、管道涂刷防锈底漆及两遍草绿色面漆。 6、定制标识标牌，对水泵贴牌标识。 |
| 13 | 水车室过道电缆桥架防碰头改造 | 项 | 3 | - 对2#、3#、4#机组水车室过道电缆桥架进行整形，改成圆弧形，使用自攻螺钉固定牢固。 - 过道电缆桥架表面贴EVA海绵胶带，外贴黄黑斜纹反光膜，并粘贴“当心碰头”标识牌。 |
| 14 | 1F-4F机组主变消防管路防腐刷漆 | ㎡ | 340 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL3024红色醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |
| 15 | 安II水轮机、发电机大件安装基础支撑防腐刷漆 | ㎡ | 150 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL1018绿黄色醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |
| 16 | 1F-4F机组发电机风洞进入门盖板刷黄黑条纹警示线 | ㎡ | 24 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL1018绿黄色醇酸磁漆，涂漆干透后，进行画线和美纹纸防护，再涂刷RAL1018黑色醇酸磁漆，其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |
| 17 | 1007、1014层吊物孔盖板防腐刷漆，贴警示膜 | ㎡ | 60 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL7001银灰色醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |
| 18 | 1001、1007、1014层技术水泵、调速器机械和电气控制柜、渗漏与检修排水泵控制柜、中压与低压气机控制柜底座防腐、刷漆 | ㎡ | 80 | - 涂刷两遍，使用三峡牌RAL7032卵石灰醇酸磁漆其技术要求符合GB/T25251—2010，光泽≥80 |

## 4.验收标准及服务承诺

4.1验收标准

（1）设备各结构件稳固可靠，连接无松动。

（2）各部分按要求防腐刷漆，油漆美观，符合安健环标准。

（3）在规定的期限内，完成既定的全部改造作业，达到质量目标和标准，保证构筑物的完整牢固。

（4）全部设备安装或设备设施检修工作的检查、施工安装或检查、调整、试验、验收必须遵循国家和电力行业现行技术规范和标准，技术指标应达到现行规程、标准所规定的要求。

（5）竣工后的经验收应一次合格。

### 4.2服务承诺

自验收合格之日起，本项目的质保期为1年。

# 第七章  投标文件格式

金沙水电站安全设施整改项目

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

## 目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、已标价工程量清单

五、工作方案

六、项目管理机构

七、资格审查资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了金沙江金沙水电站安全设施整改项目服务招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （小写：¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

投标人：                            （单位盖章）

法人代表人或其委托代理人：              （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                   （单位盖章）

年        月        日

注：附法定代表人身份证复印件并加盖单位公章。

## 三、授权委托书

本人       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改金沙江金沙水电站安全设施整改项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知前附表”12条规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权

附：法定代表人身份证明。

投标人：                           （签字）

法定代表人：

身份证号码：                        （盖章）

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年     月      日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件并加盖单位公章。

2、投标人的法定代表人直接参加招标活动的，不提供本授权委托书。

## 四、已标价工程量清单

## 五、工作方案

工作方案主要包括工作范围及深度、技术路线、工作内容、人员配置、质量保障措施、进度安排及保障措施、合理化建议等，由投标人自行拟定。

## 六、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

注：项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明复印件，并加盖鲜章

### （二）项目经理简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## 七、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附企业营业执照、资格证书复印件（加盖鲜章）

### （二）近年财务状况表

备注：

（1）财务状况表应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书（或附注）的复印件。

（2）新成立企业不满足招标人年度要求的，投标人只提供成立后的资料。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：表后应附对应的项目合同协议书或批复扫描件并加盖鲜章

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

### （五）其他资格审查资料

四川省能投攀枝花水电开发有限公司（招标人）：

我方在此声明，截止本招标项目投标截止时间，我方处于正常的经营状态，不存在下列任何一种情形：

（1）被责令停业;

（2）被暂停或取消投标资格;

（3）财产被接管或冻结;

（4）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人：                     （签章）

年         月         日

管理体系认证情况

| 序号 | 体系认证名称 | 体系认证标准 | 认证单位 | 认证时间 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |